## Empfehlung
Handreichung des BWE- Betriebsführerbeirates zur Vorhaltung notwendiger Dokumente für den Anlagenbetrieb.
Revision 2 (06/2022) ________________________________________________________
Im Rahmen der Projektierung und deren Umsetzung, sowie während des Betriebs von Windenergieprojekten sind eine Vielzahl unterschiedlichster Dokumente vorhanden, die zu unterschiedlichsten Zeitpunkten und von unterschiedlichsten Personengruppen benötigt werden. Die hier vorliegende Zusammenstellung hilft hierbei einen Überblick zu erhalten und dient Betreibern, Betriebsführern, Serviceunternehmen und nicht zuletzt Behörden als Nachschlagewerk. Die Auflistung der Dokumente ist in drei Arbeitsblätter Projekt-, Betriebs- und technische Dokumentation gegliedert. Zusätzlich beinhaltet das Arbeitsblatt "04 Kennzeichnung nach DIN EN 61355-1" zur „Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten für Anlagen, Systeme und Einrichtungen". Somit gliedert sich die vorliegende Zusammenstellung der für den Anlagenbetrieb notwendigen Dokumente in die international standardisierten Dokumentenklassen ein.
Die Datei liegt für die Mitglieder des BWE-Betriebsführerbeirates als Excel-Datei vor, um allen die Möglichkeit zu geben, diese Empfehlung an die eigenen Projektstandards anzupassen und zu erweitern. Trotz vieler Arbeitssitzungen und Diskussionen im Gremium sind die drei Listen nicht als vollständig anzusehen, da die unterschiedlichen Windenergieprojekte weitere wichtige Dokumente erfordern können und die Projekte individuell betrachtet werden müssen. In diesem Zusammenhang ist jeder Nutzer eingeladen, Hinweise und Ergänzungen an den BWE-Betriebsführerbeirat zu senden, um die Dokumentenzusammenstellung in regelmäßigen Abständen einer Revision unterziehen zu können. Hinweise und Änderungswünsche sind unter Angabe der Revisionnummer und der jeweiligen Zeilen und Spalten einzureichen.
01 Projektdokumentation Die von Projektentwicklung bis hin zum Rückbau notwendigen Dokumente sind in Haupt- und Unterkategorien gegliedert.
Durch die Nutzung von Gruppierungen in diesem Arbeitsblatt, können die Dokumente schnell kategorisiert und eingeordnet werden. Die darunter zugeordneten Dokumente sind nach der EN 61355-1 gekennzeichnet. Die jeweils rechtliche Grundlage, sowie der Hinweis, für welche Personengruppe das jeweilige Dokument wichtig ist, wird durch den Hinweis auf den Zeitraum der Bereitstellung des Dokuments ergänzt.
Diese Übersicht soll den Impuls geben den eigenen Standard zu verifizieren, den eigenen Maßstäben anzupassen und/oder zu ergänzen, um bestmöglichst in der jeweiligen Position Windenergie-projekte betreuen und verwalten und somit einen hohen Informationsstandard bereitstellen zu können.
02 Betriebsdokumentation Dokumente die im Anlagenbetrieb entstehen, dienen der vertraglichen Nachweisverpflichtung. Sie berühren verschiedene Teilbereiche der Betriebsführung und finden sich in entsprechenden Katergorien wieder. Auch hier erleichtert die Nutzung von Gruppierungen im Arbeitsblatt eine schnelle Einordnung. Neben Betreibern und Betriebsführern sind bei den hier aufgeführten Dokumenten auch Serviceunternehmen in der Pflicht und entsprechend in der Spalte der Anwender aufgeführt. Ergänzt wird die Dokumentendefinition durch Zeitpunkt, Zweck und der normativen oder vertraglichen Grundlage.
Diese Übersicht soll ebenfalls Impulsgeber sein den eigenen Standard zu verifizieren und entsprechend als Nutzer die Liste den eigenen Maßstäben anzupassen, um bestmöglichst in der jeweiligen Position die "Lebensakte" eines Windenergieprojektes dokumentieren und verwalten zu können.
03 Technische Dokumentation Die hier aufgeführten Dokumentengruppen bilden den Kern der für den Anlagenbetrieb notwendigen Dokumente und können nicht die für die jeweiligen Projekte speziellen Pläne, Konstruktions-zeichnungen, technische Beschreibungen usw. erfassen. Sie geben jedoch durch die in der Matrix gekennzeichneten Hinweise einen Überblick über deren Notwendigkeit und der Funktionsbereiche in denen sie zu finden sind.
04 Kennzeichung EN 61355-1
Die EN 61355-1 regelt die Vergabe von Dokumentenartenkennzeichen für jede Art von Dokumenten, was in den Übersichten der Projekt- und Betriebsdokumentation zur Anwendung gekommen ist.
Verabschiedet: Revision 2 /09.06.2022
Ersteller: BWE-Betriebsführerbeirat
Ansprechpartner: Wolf Stötzel Bundesverband WindEnergie e.V. w.stoetzel@wind-energie.de

## 01 Projektdokumentation
01 Projektdokumentation im Anlagenbetrieb
Hinweis: Nutzen Sie die 3 verschiedenen Ebenen dieses Dokumentes
|  | lfd.Nummerierung des jeweiligen Standards | Gruppe / Dokumentbezeichnung | DCC A2A3 (EN 61355-1) | Bereitstellungszeitraum (entsteht wann) | Lieferant (wer liefert) | Anwendungsbereich (Nutzung für) | zusätzl. Anwender (fakultativ nutzbar für) | Mindestdokumentation für die TBF A/B (Priorisierungslevel TBF) | Grundlage (Rechtliche Verweise)
1. |  |  | Allgemeine Projektinformationen
1. | 1. |  | Expose / Anfahrt
|  |  | Exposé des Windparks | DE | Projektentwicklung | Projektierer | Verkaufsprozess ggf. rechtliche Anforderung | Finanzierende Bank | B
|  |  | Projektsteckbrief | DE | Projektentwicklung | Projektierer | Verkaufsprozess ggf. rechtliche Anforderung | Finanzierende Bank | B
|  |  | Anfahrtsplan (Park, WEAs und UW) | LD | Projekterrichtung | Projektierer | Basis für Projektmanagement | Hersteller /Servicefirma | A | BImschG
1. | 2. |  | Projektpartner
|  |  | Projektpartnerliste: Alle Projektpartner / Übersicht der ausführenden Unternehmen (Vermessung, Elektrik, Wege, Fundamente, Turm) inklusive Kontaktdaten | BA | alle Phasen der Projektierung | Projektierer | Basis für Projektmanagement, Geltungmachung von Gewährleistungsansprüchen | Betreiber | A
1. | 3. |  | Bauzeitenplan
|  |  | Bauzeitenplan Investor | BE | Projektentwicklung | Projektierer | Basis für Projekterrichtung | Betreiber | B
2. |  |  | Gutachten aus der Vorprojektierung
2. | 1. |  | Windgutachten
|  |  | Windgutachten, ggf. mit Turbulenzgutachten | CH | Projektentwicklung | Projektierer | Basis für Projektmanagement | Finanzierende Bank / Hersteller / Projektierer/Betriebsführung | A | IEC Richtlinie
|  |  | Prognosen Wind | CH | Projektentwicklung | Projektierer | Basis für Projektmanagement | Finanzierende Bank / Hersteller / Projektierer/Betriebsführung | A | IEC Richtlinie
2. | 2. |  | Baugrundgutachten
|  |  | Bodengutachten // Baugrund | CH | Projekterrichtung | Projektierer | Grundlage für Bauphase und ggf. Gewährleistungsfragen | Hersteller / Projektierer | A
2. | 3. |  | Faunistische Gutachten
|  |  | Ornithologisch | CH | mit BlmSch-Antrag | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen / Basis für Projektmanagement | Genehmigungsbehörde /Finanzierende Bank / Hersteller | A | BimschG // Naturschutzrechtliche Anforderungen
|  |  | Fledermaus | CH | mit BlmSch-Antrag | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen / Basis für Projektmanagement | Genehmigungsbehörde /Finanzierende Bank / Hersteller | A | BimschG // Naturschutzrechtliche Anforderungen
|  |  | Feldhamster | CH | mit BlmSch-Antrag | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen / Basis für Projektmanagement | Genehmigungsbehörde /Finanzierende Bank / Hersteller | A | BimschG // Naturschutzrechtliche Anforderungen
|  |  | Wildkatze | CH | mit BlmSch-Antrag | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen / Basis für Projektmanagement | Genehmigungsbehörde /Finanzierende Bank / Hersteller | A | BimschG // Naturschutzrechtliche Anforderungen
2. | 4. |  | Umwelt
|  |  | Fachbeitrag Naturschutz (Umweltgutachten) | CH | mit BlmSch-Antrag | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen / Basis für Projektmanagement | Genehmigungsbehörde /Finanzierende Bank / Hersteller | A | BimschG // Naturschutzrechtliche Anforderungen
|  |  | Gutachten für die Artenschutz- und sonstigen Grünmaßnahmen aus der BImschG | CH | mit BlmSch-Antrag | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen / Basis für Projektmanagement | Genehmigungsbehörde /Finanzierende Bank / Hersteller | A | BimschG // Naturschutzrechtliche Anforderungen
2. | 5. |  | Schattengutachten
|  |  | Schattengutachten | CH | Projekterrichtung | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen / Basis für Projektmanagement | Genehmigungsbehörde /Finanzierende Bank / Hersteller | A | BimschG
2. | 6. |  | Schallgutachten
|  |  | Schallgutachten | CH | Projekterrichtung | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen / Basis für Projektmanagement | Genehmigungsbehörde /Finanzierende Bank / Hersteller | A | BImschG
3. |  |  | Genehmigung / behördliche Unterlagen
3. | 1. |  | Baugenehmigung Anlage
|  |  | BImSchG-Antrag incl. aller Nachreichungen und Anlagen | CB | Projektentwicklung | Projektierer | Grundlegende Projektunterlagen | Genehmigungsbehörde | A | BImschG
|  |  | Abstandsflächenberechnung für die WEA | ED | Projekterrichtung | Projektierer / Betreiber | Basis für Projektmanagement | Hersteller | B | Herstellervorgaben
|  |  | BImSch Genehmigung | CB | Projektentwicklung | Genehmigungsbehörde / Projektierer | Grundlegende Projektunterlagen | Finanzierende Bank / Hersteller / Projektierer/Betriebsführer | A | BImschG
|  |  | Anzeige zum Betreiberwechsel (Genehmigungsbehörde) (Kaufmännische Betriebsführung) | BH | Projektentwicklung | Betreiber | Erfüllung der Genehmigungsauflagen | Genehmigungsbehörde | A | BImschG
|  |  | Baubeginnsanzeige (Wege, Erdbau/Fundament, Turm/Anlage) Genehmigungsbehörde | CB | Projekterrichtung | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen | Hersteller | B | BImschG
|  |  | Baubeginnsanzeige (Bauaufsicht-Fundament) | BB | Projekterrichtung | Projektierer | Anforderung Genehmigungsbehörde | Hersteller | B | BImschG
|  |  | Bauleiteranzeige (Bauleiter-Zulassung gemäß BauO/ LBO an Behörde) | CB | Projekterrichtung | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen | Hersteller | B | BImschG
|  |  | Sondernutzungserlaubnis für die Bauphase (Wege-/ Straßennutzung) | CB | Projektentwicklung | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen | Hersteller | B | zuständige Straßenbaubehörde
|  |  | Anzeigen Rohbaufertigstellung/Bauaufsicht | BB | Projekterrichtung | Projektierer | Anforderung Genehmigungsbehörde | Hersteller | B | Genehmigungsbescheid
|  |  | Abschließende Ferigstellungsanzeige/Bauaufsicht | CB | Projekterrichtung | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen | Hersteller | B | BImschG
|  |  | Inbetriebnahmeanzeige/Genehmigungsbehörde | BB | Projekterrichtung | Projektierer | Anforderung Genehmigungsbehörde | Hersteller | B | Genehmigungsbescheid
|  |  | Fachbauleitererklärung (Wege, Erdbau/Fundament, Turm/Anlage/Park) | CB | Projekterrichtung | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen | Hersteller | B | BImschG
|  |  | Fachunternehmererklärungen zusätzlicher Gewerke (z.B. Wege-/Erdbau, Baugrundverbesserung, ggf. Fundament und Turmbau) SUB | QC (vorher LA/LB/LC) | Projekterrichtung | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen | Hersteller | B | BImschG
3. | 2. |  | Baugenehmigung Umspannwerk / Übergabestation
|  |  | Bauantrag Umspannwerk/Übergabestation | CB | Projektentwicklung | Projektierer | Grundlegende Projektunterlagen | Genehmigungsbehörde | B
|  |  | Baugenehmigung Umspannwerk / Übergabestation | CB | Projektentwicklung | Genehmigungsbehörde / Projektierer | Grundlegende Projektunterlagen | Finanzierende Bank / Hersteller / Projektierer/Betriebsführer | B | LVO
|  |  | Einhaltungserklärung der Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO) | QC | Projekterrichtung | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | B | EltBauVO
3. | 3. |  | Flug- bzw. Gefahrenkennzeichnung der WEA
|  |  | Kennzeichnung im Rahmen der AVV(Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen)-Vorgabe (Flugbefeuerung) | EA / DD | Projektentwicklung | Hersteller / Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen | Genehmigungsbehörde | A | BImschG / AVV
|  |  | Flug- bzw. Gefahrenkennzeichnung der WEA (inkl. Nachweis über die Veröffentlichung der Gefahrenkennzeichnung / Flugsicherung) | EA | Projekterrichtung | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen | Hersteller/Genehmigungsbehörde/Betreiber | A | BImschG / AVV
4. |  |  | Baudokumentation/Abnahmen
4. | 1. |  | Wege Kranstellflächen
|  |  | Lastplattendruckversuche Wege und Kranstellflächen (Detaillierung Kranstellfläche: 2 Stück, Wege: je nach Geländezustand mindestens 2 Stück) | QC | Projekterrichtung | Projektierer | Basis für Projektmanagement | Hersteller | B | Herstellervorgaben
|  |  | Abnahmeprotokoll Wege/ Kranstellflächen / sonstige Gewerke Investor | QC | Projekterrichtung | Projektierer / Betreiber | Basis für Projektmanagement | Betriebsführer / finanzierende Bank | B | Herstellervorgaben
|  |  | Unbedenklichkeitsbescheinigungen für eingesetztes Material (Wegebau, Baugrundverbesserung) | QC | Projekterrichtung | Sublieferant | Qualitätsnachweis | Projektierer | B | Abfallbehörde / Landkreis
|  |  | Dokumentation bodenkundliche Baubegleitung | CH | Projekterrichtung | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | B | Abfallbehörde / Landkreis
|  |  | Spezifikation Zuwegung | LD | Projekterrichtung | Projektierer | Basis für Projektmanagement | Hersteller | A | Herstellervorgaben
4. | 2. |  | Kabeltrasse
|  |  | Errichterbestätigung DGUV V3 Kabel | QC | Anlagenbetrieb | Hersteller | Nachweis fachgerechte Installation und sicherer Betrieb |  | A | DGUV V3
|  |  | Kabelprüfprotokolle (VLF-Prüfung) | QC | Anlagenbetrieb | Hersteller | Nachweis fachgerechte Installation und sicherer Betrieb |  | A | VDE 0278
|  |  | Kabelprüfprotokolle (Mantelprüfung) | QC | Anlagenbetrieb | Hersteller | Nachweis fachgerechte Installation und sicherer Betrieb |  | A | VDE 0278
|  |  | Erdungsmessung WEA - Erdreich (Erdungsimpendanz) | QC | Anlagenbetrieb | Hersteller | Nachweis fachgerechte Installation und sicherer Betrieb |  | A
4. | 3. |  | UW
|  |  | Planungsgrundlagen | DB | Projekterrichtung | Projektierer | Grundlage für späteren Umbau (Optimierung, Erweiterung etc.) |  | B | Kaufvertrag
|  |  | Inbetriebnahmeprotokolle | BB | Inbetriebnahme | Hersteller/Projektierer | Nachweis IBN-Datum und Zustandserfassung Inbetriebnahme |  | A | Netzanschlussbedingungen
|  |  | Schaltpläne Hochspannungsanlage | FS | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | A | Kaufvertrag
|  |  | Bedienungsanleitungen/Datenblätter Komponenten Hochspannungsanlage | DC | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | A
|  |  | Schaltpläne Mittelspannungsanlage | FS | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | A | Kaufvertrag
|  |  | Bediengsanleitungen/Datenblätter Komponenten Mittelspannungsanlage | DC | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | A
|  |  | Schaltpläne Niederspannungsanlage | FS | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | A | Kaufvertrag
|  |  | Bediengsanleitungen/Datenblätter Komponenten Niederspannungsanlage | DC | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | A
|  |  | Vorgabewerte Netzbetreiber (Formular E.7/E.6) | EC | Projekterrichtung | Projektierer | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | A | FGW TR 10
|  |  | Prüfprotokolle Schutztechnik | QC | Inbetriebnahme | Hersteller | Nachweis Funktion gemäß Anforderungen Netzbetreiber |  | B
|  |  | Prüfprotokolle Leittechnik | QC | Inbetriebnahme | Hersteller | Nachweis Funktion gemäß Anforderungen Netzbetreiber und EEG |  | B
|  |  | Technische Dokumentation Nebenanlagen | EC | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | B
|  |  | Technische Dokumentation Zubehör | EC | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | B
|  |  | Technische Dokumentation Bau- und Stahlkonstruktionen (Statik, Pläne etc.) | EC | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für spätere Instandsetzungsarbeiten im Störungsfall. |  | B
|  |  | Kabellisten | MB | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für spätere Instandsetzungsarbeiten im Störungsfall. |  | B
|  |  | Erdungsprüfprotokoll | QC | Inbetriebnahme | Hersteller | Nachweis fachgerechte Installation und sicherer Betrieb |  | A
|  |  | Konformitätserklärungen Messwandler | QC | Inbetriebnahme | Hersteller | Nachweis zur eichrechtlich korrekten Messung. |  | B
|  |  | Dokumentation WHG-Komponenten (Bsp. Zeichnungen und Konformitätserklärung Aufangwanne Trafoöl) | TB | Inbetriebnahme | Hersteller | Nachweis der korrekten Bauausführung nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) |  | B | WHG
|  |  | Funktionsnachweis Fernwirktechnik Netzbetreiber | QC | Inbetriebnahme der Erzeugungsanlage | Hersteller | Nachweis der Regelbarkeit durch Netzbetreiber. |  | B
|  |  | CE-Konformitätserklärungen | QA | Inbetriebnahme | Hersteller | Produkt entspricht den Anforderungen der EU Verordnung 765 |  | B | EU Verordnung 765
4. | 4. |  | ÜST
|  |  | Planungsgrundlagen | DB | Projekterrichtung | Projektierer | Grundlage für späteren Umbau (Optimierung, Erweiterung etc.) |  | B
|  |  | Inbetriebnahmeprotokolle | BB | Inbetriebnahme | Hersteller/Projektierer | Nachweis IBN-Datum und Zustandserfassung Inbetriebnahme |  | A | Netzanschlussbedingungen
|  |  | Schaltpläne Mittelspannungsanlage | FS | Projekterrichtung | Hersteller/Projektierer | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | A | Kaufvertrag
|  |  | Bediengsanleitungen/Datenblätter Komponenten Mittelspannungsanlage | DC | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | A
|  |  | Schaltpläne Niederspannungsanlage | FS | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | A | Kaufvertrag
|  |  | Bediengsanleitungen/Datenblätter Komponenten Niederspannungsanlage | DC | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | A
|  |  | Vorgabewerte Netzbetreiber (Formular E.8/E.9) | EC | Projekterrichtung | Projektentwickler | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | A
|  |  | Prüfprotokolle Schutztechnik | QC | Inbetriebnahme | Hersteller / Betreiber | Nachweis Funktion gemäß Anforderungen Netzbetreiber |  | B
|  |  | Technische Dokumentation Nebenanlagen | EC | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | B
|  |  | Technische Dokumentation Zubehör | EC | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für Störungsanalyse und -beseitigung |  | B
|  |  | Technische Dokumentation Baukörper (Statik, Pläne etc.) | EC | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für spätere Instandsetzungsarbeiten im Störungsfall. |  | B
|  |  | Kabellisten | MB | Inbetriebnahme | Hersteller | Grundlage für spätere Instandsetzungsarbeiten im Störungsfall. |  | B
|  |  | Errichterbestätigung DGUV V3 | QC | Inbetriebnahme | Hersteller | Nachweis fachgerechte Installation und sicherer Betrieb |  | A
|  |  | Erdungsprüfprotokoll | QC | Inbetriebnahme | Projektierer | Nachweis fachgerechte Installation und sicherer Betrieb |  | A
|  |  | Konformitätserklärung Messwandler | QC | Inbetriebnahme | Hersteller | Nachweis zur eichrechtlich korrekten Messung. |  | B
|  |  | Dokumentation WHG-Komponenten (Bsp. Zeichnungen und Konformitätserklärung Aufangwanne Trafoöl) | TB | Inbetriebnahme | Hersteller | Nachweis der korrekten Bauausführung nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) |  | B | WHG
|  |  | Funktionsnachweis Fernwirktechnik Netzbetreiber | QC | Inbetriebnahme der Erzeugungsanlage | Hersteller | Nachweis der Regelbarkeit durch Netzbetreiber. | siehe Direktvermarktung | B
4. | 5. |  | Netzanschluss
|  |  | Einspeisezusage | CC | Projekterrichtung | Pojektierer / Netzbetreiber | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Anzeige zum Betreiberwechsel (VNB) | BH | Projekterrichtung | Betreiber / Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen | Netzbetreiber | A | BimschG
|  |  | Datenabfragebogen E.8/E.9 | EC | Projekterrichtung | Projektierer | Anforderung für Zertifizierung | Netzbetreiber | A | EEG
|  |  | Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten E.10 | BB | Anlagenbetrieb | Hersteller / Projektierer? | Anforderung Konformität und Auszahlungsvoraussetztung Netzbetreiber | NetzBDEW | A | EEG Marktstammdatenregister/ 4 Wochen nach IB
|  |  | Meldung der Inbetriebnahme einer Erzeugungseinheit optional | BB | Projekterrichtung | Projektierer | Erhalt der Umlage für Direktvermarkter | Netzbetreiber / Direktvermarkter | A | EEG / Marktstammdatenregister
|  |  | Meldung der Inbetriebnahme einer Erzeugungsanlage optional | BB | Projekterrichtung | Projektierer | Erhalt der Umlage für Direktvermarkter | Netzbetreiber / Direktvermarkter | A | EEG / Marktstammdatenregister
|  |  | Anlagenzertifikat bzw. Prototypenbestätigung | QC | Projekterrichtung | Hersteller | Muss mindestens 2 Wochen vor Netzzuschaltung beim Netzbetreiber eingereicht werden | Netzbetreiber | A | VDE-AR-N4120 (TAB Hochspannung)
|  |  | Konformitätserklärung zum Anlagenzertifikat | QA | Anlagenbetrieb | Projektierer | Erstellung durch Zertifizierer Einreichung beim Netzbetreiber 2 Mon. nach letzter IB |  | A
|  |  | Meldung BNA | EA | Projetkterrichtung | Projektierer | Meldung BimschG innerhalb von 6 Wochen nach erhalt IB innerhalb 2 Wochen nach IB |  | A
|  |  | Netzverlustberechnung | ED | Projetkterrichtung | Projektierer | Für Soll - Ist Abgleich erforderlich |  | B
4. | 6. |  | WEA-Informationen
|  |  | GEO-Koordinaten für jeden WEA-Standort | LD | Projekterrichtung | Planer | Basis für Projektmanagement |  | A | BImschG
|  |  | WEA-Kerndaten | EC | Projekterrichtung | Projektierer | Basis für Projektmanagement | ggf. finanzierende Bank | A | Kaufvertrag
|  |  | Gutachterprotokoll der Prüfung nach Inbetriebnahme | QC | Projekterrichtung | Betreiber / Gutachter / Projektierer | Basis für Projektmanagement | ggf. finanzierende Bank | A | Kaufvertrag
|  |  | Übergabeprotokoll Fernüberwachungssoftware/ Login-Parameter (an Betreiber) | BB | Inbetriebnahme | Anlagenhersteller | Basis für Projektmanagement |  | A | Kaufvertrag
|  |  | Übergabeprotokoll WEA-Schlüssel, Zugangsschlüssel MS- und NS-Bereiche (an Betreiber) | BB | Anlagenbetrieb | Hersteller / Betreiber | Kotrolle Zugang zu Anlagen |  | A | Betreiberverantwortung
|  |  | GÜ Abnahmeprotokolle (Betreiber) | CC | Projekterrichtung | Projektierer/Betreiber | Termin Gefahrenübergang an Betreiber und Mängelbeseitigung Bau |  | B | Kaufvertrag
4. | 7. |  | Direktvermarktung
|  |  | Einbaubeleg Fernsteuerbarkeit | QC | Projekterrichtung | Anlagenhersteller / Projektierer | Regelung muss ab IB möglich sein, Einreichung bei Netzbetreiber | Netzbetreiber / Direktvermarkter | A | EEG
|  |  | Bestätigung Fernsteuerbarkeit (Direktvermarkter an Netzbetreiber) | QC | Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | EEG
4. | 8. |  | Bestandspläne
|  |  | Bestandspläne, im aktuellen Koordinatensystem (Zuwegung, Schotterflächen, WEA Standorte mit Typenbezeichnung, Kabeltrasse, Katastergrundlagen) | LD | Anlagenbetrieb | Projektierer | Basis für Betrieb |  | A | Kaufvertrag
|  |  | Detailpläne WEA | EC | Anlagenbetrieb | Projektierer | Basis für Betrieb |  | A | Kaufvertrag
|  |  | Singleline Mittelspannung | FS | Projekterrichtung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Betrieb |  | A | Kaufvertrag
|  |  | Singleline Kommunikationsplan | FS | Projekterrichtung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Betrieb |  | A | Kaufvertrag
|  |  | Dokumentation des Aufstellens dauerhafter Schilder, die auf die Gefahr des Eisabwurfs sowie des Herabfalles von Bauteilen der WEA hinweisen | EA | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Sicherheitstechnische Erfordernis |  | A | BimschG
|  |  | Brandschutzkonzept der WEAs auf Grundlage der DIN 14095 "Feuerwehrpläne", inkl. Zufahrten und Aufstellorte/Koordinaten der WEAs ggf. (in Abstimmung mit der unteren Brandschutzbehörde) | BS | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Sicherheitstechnische Erfordernis |  | A | BimschG
4. | 9. |  | Sicherheit
|  |  | Alarm- und Notfallplan (Flucht- und Rettungsplan) | BS | Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Betrieb |  | A | BetrSichV/BimschG
|  |  | Brandschutztechnische Stellungnahme | CH | Projekterrichtung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | BimschG
|  |  | Brandschutz: Eintrag und Registrierung beim Notfall Informationsdienst (NIS) des FGW (www.wea-nis.de) | LD | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Sicherstellung schneller Rettungsmöglichkeit |  | A | BimschG
|  |  | Funktionsweise und Sicherheitstechnik der WEA | BS | Projektentwicklung | Anlagenhersteller / Projektierer | Erforderlich für Personensicherheit |  | A | BimschG (Antragsunterlagen)
|  |  | Allgemeine Informationen über die Umwelteinflüsse von WEA | DD | Projektentwicklung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Betrieb |  | B | BimschG (Antragsunterlagen)
|  |  | Bestätigung/Konformitätserklärungen, insbesondere * CE-Konformität * ArbSchG, BetrSichV, TRBS inbesondere 2121(Leiter hinsichtlich Absturz) * Anerkannten Regeln der Technik | QC | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | BimschG
|  |  | Angaben zum Abfall und Entsorgung | EA | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Nachweispflicht für Betreiber |  |  | BimschG
|  |  | Gefahrstoffverzeichnis | DA | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Gefährungsbeurteilungen |  | A | BimschG
|  |  | Betriebsanweisung für Gefahrenstoffe | DC | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Gefährungsbeurteilungen |  | A | BimschG
|  |  | Technische Information Einsatz von WEA mit Wasserkühlung in Wasserschutzgebieten | DD | Projetkterrichtung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Betrieb |  | A | BimschG
|  |  | Gefährdungsbeurteilung (Sicherheitsstudie, Risikobewertung) | QB | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Betreiber | Erforderlich für Betreiber und alle an den Anlagen tätigen Firmen |  | A | BetrSichV
|  |  | IB-Protokoll Feuerlöschsystem | CC | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Nachweispflicht für Betreiber |  | A | BimschG
|  |  | Dokumentation Personensicherung (Umwehrung der Absturzstellen, dauerhaft gekennzeichnete Anschlagpunkte) | DC | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Gefährungsbeurteilungen / Erforderlich für Personensicherheit |  | A
|  |  | Technische Beschreibung: Einrichtungen zum Arbeits-, Personen- und Brandschutz | BS | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Gefährungsbeurteilungen / Erforderlich für Personensicherheit |  | A
|  |  | Liste Erste Hilfe Einrichtungen (Bezeichnung, Einbauort, Ablaufdatum) | BS | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Erforderlich für Personensicherheit / Einhaltung von Prüffristen |  | A
|  |  | Liste Brandmeldeeinrichtungen (Bezeichnung, Einbauort, Prüfvorschrift, Prüfintervall, letzte Prüfung/Erstprüfung, nächste Prüfung) | BS | Anlagenbetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Erforderlich für Personensicherheit / Einhaltung von Prüffristen |  | A
|  |  | Flucht- und Rettungsplan | BS | Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | BetrSichV
|  |  | Nachweis Einhaltung Arbeitssicherheit | QC | Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | notwendiger Arbeitsschutz und Umsetzung dessen beim Aufbau von WEA (Gewerkübergreifend) | QB | Projekterrichtung | Projektierer / Anlagenhersteller | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | B | ArbSchG/ BaustellV / BetrSichV
|  |  | Betriebsanweisung für Arbeiten auf der Baustelle | QB / DC | Projekterrichtung | Projektierer / Anlagenhersteller | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | B | ArbSchG/ BaustellV / BetrSichV
|  |  | SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitskoordinator) | CB | Projekterrichtung | Projektierer / Anlagenhersteller | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | B | BImschG
|  |  | Unterlagen für spätere Arbeiten nach RAB 32 | DC | Projekterrichtung | Hersteller / SiGeKo | Damit sollen insbesondere die Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit für die mit späteren Arbeiten an der baulichen Anlage Beschäftigten reduziert werden |  | B | § 3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellV
5. |  |  | Herstellerdokumentation
5. | 1. |  | Typenprüfung
|  |  | Typenprüfung incl. Anlagen (gutachterliche Stellungnahme) | QC | Projektierung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Lastgutachten (Turm- und Fundamentberechnung) gutachterliche Stellungnahme | CH | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Zeichungen/Pläne (Turm ) | LC | Projektierung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Zeichungen/Pläne (Aushub und Fundament) | LB | Projektierung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Zeichungen/Pläne (Bewehrung) | LC | Projektierung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | alternativ zur Typenprüfung: Zustimmung im Einzelfall | QC | Projektierung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
5. | 2. |  | Inbetriebnahme
|  |  | Inbetriebnahmeprotokoll WEA | BB | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | Kaufvertrag
|  |  | zusätzliche Dokumente Inbetriebnahme (Protokoll Überdrehzahl/ Fliehkraftschalter, Protokoll Ausrichtung Triebstrang, Messung Eigenfrequenz, Interface Commissioning Protocol) | DC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | Kaufvertrag
|  |  | Checklisten zur Inbetriebnahme WEA (Kontrollschema Inspection Record form Start-up Manual/ Inbetriebnahme Uptower und Downtower (Herstellerabhängig)) | DC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | Kaufvertrag
|  |  | Nachweis Abschluss Probebetrieb , bzw. Zertifikat über den Probebetrieb Protokoll 300h-Wartung, Checkliste zur Erstwartung | DC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | Kaufvertrag,
|  |  | Fachunternehmererklärung/Ausführungsbestätigung Schatten/Fledermaus | FQ | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | BImSchG
|  |  | Fachunternehmererklärung/Ausführungsbestätigung Eisabschaltung | FQ | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | BImSchG
|  |  | Fachunternehmererklärung/Ausführungsbestätigung Sichtweitenmessgerät | FQ | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | BImSchG
|  |  | Fachunternehmererklärung/Ausführungsbestätigung (FUE/Birthcertificates) Schallreduzierter Betrieb | FQ | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | BImSchG
5. | 3. |  | Abnahme
|  |  | Abnahmeprotokoll Anlagenhersteller | CC | nach Probebetrieb | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | Kaufvertrag
5. | 4. |  | Konformitäterklärung
|  |  | Konformitätsbescheinigung zur Typenprüfung | QC | Projektierung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | Kaufvertrag
|  |  | CE Konformitätserklärung der WEA nach Anhang II Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) | QA | nach Erhalt | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | Kaufvertrag
5. | 5. |  | Fundamentbau
|  |  | Fachunternehmererklärung Fundamentbauer | QC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Fachbauleitererklärung | QA | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Zeichung Stellplatz und Zuwegung | LD | Projektierung | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Einmessbestätigung/Absteckbescheinigung/ Schnurgerüst (vor Fundamentlegung) | LA | Errichtung | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Statischer Nachweis der Gründung (Abnahme der Gründungssohle) | QC | Errichtung | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Abnahmeprotokoll Bewehrung/Armierung (Protokolle der Bauüberwachung durch Prüfstatiker) | CC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Protokoll Erdungsmessung WEA/Fundament/Ankerkorb (niederohmige Durchgängigkeit) | QC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Spezifikation Betongüte/ Betonprüfzeugnisse | EC | Projektierung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Prüfzeugnis Druckfestigkeitsprüfung Beton, WEA Fundament | QC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Nachweise Eigenüberwachung Betonbau | QC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Nachweise Fremdüberwachung Betonbau | QC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Überwachung Transportbeton (Lieferscheine) | QC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Betonrezeptur/Mischungsberechnung für Fundamentbeton inkl. Beispiellieferscheine und Probenergebnis | QC | Zur Abnahme Prüfstatiker | Hersteller Fundament | Nachweis der Standsicherheit |  | B
|  |  | vollständige ÜK 2-Akte inkl. Prüfberichte Betondruckfestigkeit , Prüfbericht MPA (Materialprüfanstalt)-Meldung incl. Abschlussbericht | QC | zu Errichtungsbeginn Turm | Hersteller Fundament | Nachweis der Standsicherheit |  | B
|  |  | CE Konformitätserklärung Beton | QA | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Statische Unterlagen/ Standsicherheitsprüfung (statische Berechnungen, Typenstatik/Prüfstatik) | ED | Projektierung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Kaufvertrag
|  |  | Bauunternehmererklärung Positionierung WEA, Schnurgerüst ( nach Fundamentlegung) | LB | Errichtung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Mindestgründungstiefe, Erfüllung der Anforderungen aus der Typenprüfung | EC | Projektierung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Zeichung zur Lage der Bodenuntersuchung | LD | Projektierung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Rammkernsondenprofil | LA | Projektierung | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Anordnung Drainage | CC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B | Genehmigung
|  |  | Abnahme Fundament | CC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Verdichtungsnachweis Fundamentverfüllung und Auflast | QC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Mittelpunktsnachweis des WEA-Fundaments | QC | Zur Abnahme Prüfstatiker | Hersteller Fundament | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | B
5. | 6. |  | Turmbau
|  |  | Technische Beschreibung Doku Turm | EC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Herstellerbescheinigung Ankerkorb | QC | zur Genehmigung | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Herstellerbescheinigung Betonsegmente | QC | zur Genehmigung | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Prüfzeugnisse der Vergussfugenfestigkeiten am WEA Turm | QC | Zur Abnahme Prüfstatiker | Hersteller Turm | Nachweis der Standsicherheit |  | B
|  |  | Spannstatik für Betonturm | LC | Zur Abnahme Prüfstatiker | Hersteller Turm | Nachweis der Standsicherheit |  | B
|  |  | Spannprotokoll des Betonturms inkl. Kalibrierzertifiakt der eingesetzten Geräte | QC | Zur Abnahme Prüfstatiker | Hersteller Turm | Nachweis der Standsicherheit |  | B
|  |  | Herstellerbescheinigung Stahlsegmente | QC | zur Genehmigung | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Großer Schweiß-Eignungsnachweis | QC | Zur Abnahme Prüfstatiker | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | QS-Zeugnisse Schweißprozesse | QC | Zur Abnahme Prüfstatiker | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Materialzeugnisse Bleche und Flansche | QC | Zur Abnahme Prüfstatiker | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Spezifikation Korrosionschutzsystem | EC | Zur Abnahme Prüfstatiker | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | QS-Zeugnisse Korrosionsschutz | QC | Zur Abnahme Prüfstatiker | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Prüfnachweis Einhaltung Maßtoleranzen | QC | Zur Abnahme Prüfstatiker | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Spann- und Verpressprotokolle | QC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Liste erforderlicher Spezialwerkzeuge | EC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Spezifikation Turmverbindungen | EC | Zur Abnahme Prüfstatiker | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Montageanleitung Turm | DC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Endkontrolle Montage Turmerrichtung, bzw. Fertigmeldung Errichtung Montage (Bestätigung Vorspannkraft Drehmomente) | QC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Nachweis der Standsicherheit |  | B
|  |  | Abnahmeprotokoll Aufzug (ZÜS)-> Erstinbetriebnahme/ ggf. auch Herstellerabnahme und/oder Montagebestätigung Hersteller | CC | Anlagenbetrieb | Hersteller / ZÜS | Voraussetzung für Benutzung Aufzug |  | A | BetrSichV - TRBS'.1201-4; DGUV
|  |  | Abnahmeprotokoll Druckbehälter | CC | Anlagenbetrieb | Hersteller | Gestzliche Voraussetzung für Betrieb von Druckbehältern |  | A | BetrSichV
|  |  | Abnahmeprotokoll Kran/Seilwinde | CC | Anlagenbetrieb | Hersteller | Voraussetzung für Benutzung Kran |  | A | BetrSichV
5. | 7. |  | Hauptkomponenten
|  |  | Typenblatt mit Liste Hauptkomponenten | EC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | Kaufvertrag
5. | 8. |  | Rotor
|  |  | Zertifikate Rotorblätter | EC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Anlagenhersteller / Projektierer |  | A | Kaufvertrag
5. | 9. |  | Netzanschluss
|  |  | SDL Einheitenzertifikat – Deckblatt und Auszüge aus den Messberichten | QC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | VDE-4120, SDLWindV, FGW, NELEV
|  |  | alternativ zum SDL Einheitenzertifikat: Prototypenbestätigung | QC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Projektspezifisches Einheitenzertifikat (Herstellererklärung dass das Einheitenzertifikat für die gelieferte WEA gültig ist.) | QC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Schutzprüfprotokoll EZE | FS | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A
5. | 10. |  | DGUV Vorschrift 3
|  |  | DGUV Vorschrift 3 WEA | DD | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | DGUV
|  |  | DGUV Vorschrift 3 Schaltanlage | DD | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A | DGUV
5 | 11. |  | Pläne/Handbücher/Datenblätter
|  |  | Bedienungsanleitung der WEA | DC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Bedienungsanleitung Mittelspannung | DC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Betriebsanleitung Gurte / PSA | DC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Betriebsanleitung Lift - allgemein | DC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Betriebsanleitung interner Kran | DC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Betriebsanleitung Steigleiter und Läufer - allgemein | DC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Übersicht Datenverkabelung inkl. Spleißplan - standortspezifisch | FB | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Schaltplan WEA | FB | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Wartungshandbuch WEA (Beschreibung und Intervalle) | DC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Ersatzteilliste > zu WEA Doku/Wartung | PB | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Explosionszeichnung > zu WEA Doku/Wartung | TC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Sicherheitshandbuch | QB | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Dokumentation Hinderniskennzeichnung | DC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Spezifikation Sichtweitenmessgerät (optional) | DC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Dokumentation Scada | FE | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Übergabeprotokoll Herstellerdokumentation WEA | BB | Projekterrichtung | Anlagenhersteller / Projektierer | Nachweis Übergabe Dokumentation indealerweise inkl. Dokumentationsumfang |  | B | Kaufvertrag
6. |  |  | Ausgleichsmaßnahmen (AGM)
|  |  | Dokumentation mit Verträgen der Ausgleichs- und Pflegemaßnahmen (Grundstücksverträge siehe kaufmännische Doku) | CB | mit Inbetriebnahme | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | A
|  |  | Abnahmeprotokolle der Maßnahmen / Nachweis monetärer Ablösung | CC | mit Inbetriebnahme | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | A
|  |  | Umweltberichte | QA | mit Inbetriebnahme | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | A
|  |  | Verträge mit AGM Trägern | CC | mit Inbetriebnahme | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | A
|  |  | Städtebaulicher Vertrag | CC | mit Inbetriebnahme | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | B
7. |  |  | Rückbauinformationen
|  |  | Technische Beschreibung der WEA-Demontage | DC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Rückbaukostenschätzung | BE | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | B
|  |  | Rückbaukonzept | TC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
8. |  |  | Projektverträge
|  |  | WEA-Kauf-Vertrag ( incl. Anlagen und Nachträgen) | CC | mit Inbetriebnahme | Anlagenhersteller / Projektierer/Betreiber | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | GÜ-Vertrag WEA ( incl. Anlagen und Nachträgen) | CC | mit Inbetriebnahme | Projektierer/Betreiber | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Wartungs-/Servicevertrag ( incl. Anlagen und Nachträgen) | CC | mit Inbetriebnahme | Wartungsunternehmen / Projektierer/Betreiber | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Kaufverträge MS-Anlagen // Umspannwerk ( incl. Anlagen und Nachträgen) | CC | mit Inbetriebnahme | Hersteller / Projektierer/Betreiber | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | GÜ-Vertrag Infrastruktur ( incl. Anlagen und Nachträgen) | CC | mit Inbetriebnahme | Projektierer/Betreiber | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Wartungs-/Servicevertrag MS-Anlagen//Umspannwerk ( incl. Anlagen und Nachträgen) | CC | mit Inbetriebnahme | Wartungsunternehmen / Projektierer/Betreiber | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Infrastrukturnutzungsverträge ( incl. Anlagen und Nachträgen) | CC | mit Inbetriebnahme | Projektierer/Betreiber | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Einspeisevertrag/ Einspeisezusage | CC | mit Inbetriebnahme | Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Vertrag Direktstromvermarktung | CC | mit Inbetriebnahme | Betreiber / Projektierer / Direktvermarkter | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Stromliefervertrag | CC | mit Inbetriebnahme | Betreiber / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Netzanschlussvertrag | CC | mit Inbetriebnahme | Betreiber / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Netznutzungsvertrag | CC | mit Inbetriebnahme | Betreiber / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Versicherungs- und Maklerverträge | CC | mit Inbetriebnahme | Betreiber / Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | A
|  |  | Pächterlisten | BA | mit Inbetriebnahme | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | B
|  |  | Pacht- und Nutzungsverträge | CC | mit Inbetriebnahme | Projektierer | Basis für Projektmanagement |  | B
|  |  | Pflegeverträge | CC | mit Inbetriebnahme | Projektierer | Erfüllung der Genehmigungsauflagen |  | A

## 02 Betriebsdokumentation
02 Betriebsdokumentation im Anlagenbetrieb
|  |  | DCC A2A3 (EN 61355-1) | Bereitstellung der Dokumentation |  | Anwender | Ersteller | Zweck | Grundlage
|  |  |  | WEA | Büro
1. |  | Betriebsführungsdokumentation
1. | 1. | Inspektionsprotokolle Windenergieanlage | DD | Eintragung in Logbuch/Anlagenbuch | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Betriebsführer | Zustandsfeststellung | Betriebsführungsvertrag
1. | 2. | Inspektionsprotokolle Windpark (ohne Aufstieg) | DD | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Betriebsführer | Zustandsfeststellung | Betriebsführungsvertrag
1. | 3. | Betreiberberichte (Bsp. Technische Monatsberichte) | DD | - | 1 Wochen nach Ereignis | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Betriebsführer | Betriebsdatenauswertung und -optimierung | Betriebsführungsvertrag
1. | 4. | Nachweise Grünflächenpflege | DD | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Betriebsführer | Erhalt Zugänglichkeit und Funktionsfähigkeit | Betriebsführungsvertrag
1. | 5. | Kontaktdaten Servicepartner (Grünpflege, Wegeräumung, Parkbegehung, Mittelspannungschaltung, Kommunikationspartner) | BA | - | Unmittelbare Aktualisierung | Betreiber / Betriebsführer | Betriebsführer | kurze Reaktionszeiten | Betriebsführungsvertrag?
2. |  | Instandhaltungsdokumentation
2. | 1. | Inspektionsberichte | DD | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Instandhaltungsunternehmen | Zustandsfeststellung | Instandhaltungs-/Wartungsvertrag
2 | 2. | Wartungsberichte | WT | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Instandhaltungsunternehmen | Herstellervorgaben und Funktionsfähigkeit | Instandhaltungs-/Wartungsvertrag
2. | 3. | Instandsetzungsberichte | DD | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Instandhaltungsunternehmen | Komponentendoku Wiederherstellung Funktion | Instandhaltungs-/Wartungsvertrag
2. | 4. | Optimierung-/Retrofit-Dokumentation | DD | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Instandhaltungsunternehmen | Komponentendoku | Instandhaltungs-/Wartungsvertrag
2. | 5. | Schmierstoffanalysen | DD | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Instandhaltungsunternehmen | Zustandsfeststellung und Instandhaltungsbedarf | Instandhaltungs-/Wartungsvertrag
2. | 6. | Mess- und Prüfprotokolle (Schwingungsmessungen, Blattwinkel, Rotorunwucht) | DD | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Instandhaltungsunternehmen | Zustandsfeststellung und Optimierungsgrundlage | Instandhaltungs-/Wartungsvertrag
3. |  | Prüfdokumentation
3. | 1. | Wiederkehrende Prüfung (WKP) gemäß Typenprüfung/Genehmigungsanforderung | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | Typenprüfung / Genehmigung
3. | 2. | Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach DGUV V3 | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | DGUV V3
3. | 3. | Blitzschutzprüfung nach DIN EN 61400-24:2010 | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche bzw. Versicherungsanforderungen | DIN EN 61400-24:2010
3. | 4. | ZÜS-Prüfung Aufzug | QC | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | BetrSichV / TRBS
3. | 5. | ZÜS-Prüfung Druckbehälter | QC | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | BetrSichV / TRBS
3. | 6. | Sachkundeprüfung Aufzug | QC | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | Herstellervorgabe und Maschinenrichtlinie
3. | 7. | Sachkundeprüfung Leiter/Steigschutz | QC | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | BetrSichV und BGI 694
3. | 8. | Sachkundeprüfung Kran/Kettenzug | QC | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | BGV D8
3. | 9. | Sachkundeprüfung Anschlagpunkte | QC | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | DGUV Präventionsleitlinie "Durchführung von Sachkundigenprüfungen an Anschlageinrichtungen"
3. | 10. | Sachkundeprüfung Rettungsgerät | QC | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | BGR 199
3. | 11. | Sachkundeprüfung Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | QC | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | BGR 198 und BGR 199
3 | 12. | Sachkundeprüfung Feuerlöscher | QC | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | BetrSichV / DIN 14406/4
3. | 13. | Prüfung Haltbarkeitsdatum Erste-Hilfe-Ausrüstung (Bsp. Verbandskasten) | QC | Unmittelbar nach Durchführung | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / Betriebsführer / Instandhaltungsunternehmen | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | ???
4. |  | Nachweise Genehmigungsanforderungen
4. | 1. | Allgemeine Anforderungen (Bsp. Meldung bedeutsame Störungen und Betreiberwechsel) | QC | -- | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Betriebsführer / Dienstleister | Nachweis Genehmigungsanforderung | Genehmigungsunterlagen
4. | 2. | Immissionsschutz (Bsp. Lärm, Schattenwurf) | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Betriebsführer / Dienstleister | Nachweis Genehmigungsanforderung | Genehmigungsunterlagen
4. | 3. | Naturschutz (Bsp. Landschaftspflege, Vogel-/Fledermausschutz) | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Betriebsführer / Dienstleister | Nachweis Genehmigungsanforderung | Genehmigungsunterlagen
4. | 4. | Forst (Bsp. Wiederaufforstung und Baumpflge) | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Betriebsführer / Dienstleister | Nachweis Genehmigungsanforderung | Genehmigungsunterlagen
4. | 5. | Bodenschutz (Bsp. Meldung von Bodenverunreinigungen) | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Betriebsführer / Dienstleister | Nachweis Genehmigungsanforderung | Genehmigungsunterlagen
4. | 6. | Luftverkehr (Bsp. Meldepflichten Tag- und Nachtkennzeichnung) | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Betriebsführer / Dienstleister | Nachweis Genehmigungsanforderung | Genehmigungsunterlagen
4. | 7. | Baurecht (Bsp. Nachweis WKP an Behörde) | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Betriebsführer / Dienstleister | Nachweis Genehmigungsanforderung | Genehmigungsunterlagen
4. | 8. | Brandschutz (Bsp. Feuerwehrübungen, Zufahrt, Beschilderung) | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Betriebsführer / Dienstleister | Nachweis Genehmigungsanforderung | Genehmigungsunterlagen
4. | 9. | Wasserwiurtschaft (Bsp. Meldung Austritt wassergefährdende Stoffe) | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Betriebsführer / Dienstleister | Nachweis Genehmigungsanforderung | Genehmigungsunterlagen
4. | 10. | Straßenverkehr (BSp. Wegeinstandhaltung, Beschilderung) | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Betriebsführer / Dienstleister | Nachweis Genehmigungsanforderung | Genehmigungsunterlagen
4. | 11 | Arbeitssicherheit (Bsp. Beschilderung, Doku Arbeitsunfälle, Sicherheitsdatenblätter) | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Betriebsführer / Dienstleister | Nachweis Genehmigungsanforderung | Genehmigungsunterlagen
5 |  | Gutachten
5. | 1. | Inbetriebnahmegutachten | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Sachverständiger | Zustandsfeststellung und Mängelbeseitigung | Genehmigungsunterlagen bzw. Bauvertrag/Abnahme
5. | 2. | Gewährleistungsauslaufgutachten | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber | Sachverständiger | Zustandsfeststellung und Mängelbeseitigung | Bauvertrag
5. | 3. | Zustandsorientierte Prüfung (ZOP) entsoprechend Versicherungsanforderungen | CF | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber | Sachverständiger | Zustandsfeststellung und Mängelbeseitigung | Versicherungsvertrag
5. | 4. | Vertragsauslaufsgutachten | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber | Sachverständiger | Zustandsfeststellung und Mängelbeseitigung | Betriebsführungs-/Instandhaltungsvertrag
5. | 5. | Weiterbetriebsgutachten | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber / (Betriebsführer) | Sachverständiger | Zustandsbewertung zum Ende Entwurfslebensdauer und Nachweis Einhaltung Genehmigungungsanforderung nach 20 Jahren | Typenprüfung / Genehmigung
5. | 6. | Praktische Wiederholungsprüfung nach Weiterbetrieb | QC | - | 2 Wochen nach Durchführung | Betreiber | Sachverständiger | Nachweis gesetzliche Anforderungen | Genehmigungsunterlagen

## 03 Technische Dokumentation
03 Technische Dokumentation im Anlagenbetrieb
ID | Zuständig | Systeme und Funktionen der Systeme | Beschreibung / Erläuterung | Instandhaltungsdokumentation |  |  |  |  | Pläne | [7 empty] | Konstruktions-unterlagen |  | Nachweise |  | Sicherheitsrelevante Dokumentation
|  |  | ● = Muss vorhanden sein ○ = Kann vorhanden sein | Funktions- und Systembeschreibung | Wartungsanweisung | Instandsetzungsanweisung | Inspektionsbeschreibung | Teileliste | R&I-Fließschema für Öl-, Kühlwasser-, und Hydraulik Systeme | Stromlaufplan / Anschlussplan | Übersichtsschaltplan / Singleline-Diagramm | Erdungs- und Blitzschutzplan (Standort bzw. Gebäude) | Anordnungsplan (Standort bzw. in Gebäuden) | Anordnungsplan (Einrichtungen) | Baudetailzeichnung | Kabelwegeplan (Standort bzw. in Gebäuden) -> eigenes Dokument | Auslegungsberechnung / Festigkeitsberechnung | Bewehrungszeichnungen / Gründungsplan | Konformitätserklärung (gemäß Rechtsnorm) | Qualitätsnachweisdokumente | Gefährdungsbeurteilung | Brandschutzplan für die Anlage -> eigenes Dokument | Flucht- und Rettungsplan eigenes Dokument
1 | Mathias.Hermann@entega.ag | Infrastruktur | Wege, Kranstellflächen, Kabeltrassen, internes Parkkommunikationsnetz, Übergabestation / Umspannwerk / Knotenstation / Blindleistungskompensationsstation |  |  |  | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  | ● | ● | ● | ●
2 | Mathias.Hermann@entega.ag | MS / HS Infrastruktur Park, nur E-Technik | Schutzrelais, Zähler, Schalteinheiten, Parkmanagementsystem, EVU-Schnittstellen, Parkregelsoftware , UW-Trafo | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  | ○ |  | ● | ● |  | ● | ○ | ●
0 | Mathias.Hermann@entega.ag | Windenergieanlage (WEA) | WEA mit Fundament, Trafo, Turm Gondel Rotor als Gesamteinheit | ● | ● |  |  | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● | ●
4 | Mathias.Hermann@entega.ag | Fundament | Erdungssystem, Kabeleinführung, | [8 empty] | ● |  |  | ● |  | ● | ● |  | ●
5 | Martin Wagner <wagner@4initia.de> | Turm | Turmsegmente mit Turmflanschen, Podeste / Luken, Plattformen, Leitern, Anbauten | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  | ●
6 | Martin Wagner <wagner@4initia.de> | Turmeinbauten | Befahranlage / Boardkran / Winde / | ● | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ○
7 | Martin Wagner <wagner@4initia.de> | MS / NS Infrastruktur WEA | Trafo inkl.Anbauten, Schaltanlage, USV Systeme der Gesamtanlage, | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |  | ●
8 | Martin Wagner <wagner@4initia.de> | Elektrisches System WEA | Anlagensteuerung, Beleuchtung, Notbeleuchtung, Hinderniskennzeichnung und Flugbefeuerung, Steuerschränke, Turmkabel mit Zugentlastung und Kabelführung, Anemometer, Windfahne, Steuerung, Beleuchtung, Blitzschutz, Sensoren, CMS, Eiserkennungssystem, Temperaturmessung, BNK, Sichtweitenmessgerät, Zu- und Abluftregelung, etc. | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | ●
10 | Christoph Alteepping <calteepping@cpc-germania.com> | Kommunikationsanbindung | Park-PC, Router/Modem, Netzzugang, ggf. Satellitenschüssel | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ●
11 | Christoph Alteepping <calteepping@cpc-germania.com> | Sicherheitsausrüstung | PSA, Leiter, Erste Hilfe Kasten, Feuerlöscher, Brandmeldeanlage, Brandlöschanlage, Anschlagpunkte, Rettungsgerät | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
12 | Christoph Alteepping <calteepping@cpc-germania.com> | Maschinenhaus | Maschinenträger, Verkleidung, | [8 empty] | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  | ●
13 | Mehrtens, Malte <m.mehrtens@energy-consult.net> | Azimutsystem | Azimutantriebe (Motor, Bremse, Getriebe), Azimut-Bremsen, Azimut-Bremsscheibe, Azimutlager, Schmiersystem | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | ●
15 | Mehrtens, Malte <m.mehrtens@energy-consult.net> | Nabe | Pitchsystem, Schmiersystem, Blattlager, Blitzschutzsystem, ggf. Druckspeicher, | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ●
16 | Mehrtens, Malte <m.mehrtens@energy-consult.net> | Rotorblatt | Blattflanschverschraubungen, Blattheizung, CMS | ○ | ● | ● | ● | ● |  | ○ |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  | ●
17 | Robert Kadereit <rka@greenwindenergy.de> | Hauptlager | Spannring / Spannsatz, Schmiersystem, Rotorarretierung | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |  |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | ●
18 | Robert Kadereit <rka@greenwindenergy.de> | Hauptwelle | Drehdurchführung, Schleifringüberträger | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | ●
19 | Robert Kadereit <rka@greenwindenergy.de> | Getriebe | Ölsystem, Kühlsystem, Getriebestützen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | ● | ○
20 | Robert Kadereit <rka@greenwindenergy.de> | Kupplung / Bremse | Kupplung / Bremse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | ●
21 | Kretzschmar Thomas <Kretzschmar@juwi.de> | Generator | Lagerung, Kühlungssystem, Schleifringe, Schmiersystem, | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | ● | ○
22 | Kretzschmar Thomas <Kretzschmar@juwi.de> | Umrichter | Kühlungssystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | ●

## A1 Kennzeichnung EN 61355-1
Anhang 1: Tabellen der Hauptklassen und Unterklassen nach EN 61355-1
A2 A3 | Dokumentenartenklasse, Haupt- und Unterklassen | Beispiele für Dokumentenarten
A | Dokumentationsbeschreibende Dokumente
AA | Verwaltungstechnische Dokumente | Deckblatt
Titelblatt
AB | Listen (Dokumente betreffend) | Dokumentenverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
AC | Erläuternde Dokumente (Dokumente betreffend) | Dokumentenbeschreibung
Dokumentationsstrukturplan
AD … AY | reserviert für zukünftige Normung
AZ | Frei für Anwender
B | Managementdokumente
BA | Register | Händlerliste
Lieferantenliste
Verteilerliste
BB | Berichte | Besprechungsbericht
Statusbericht
Technischer Bericht
Schadensmeldung
Montagebericht
Inbetriebsetzungsbericht
Übergabeprotokoll
BC | Schriftwechsel | Brief
Notiz
BD | Projektleitungsdokumente | Dokumentenaustauschliste
Stundenzettel
BE | Ressourcenplanungsdokumente | Terminplan
Netzplan
Kapazitätsplan
BF | Versand-, Lager- und Transportdokumente | Konnossement
Lagerungsspezifikation
Luftfrachtbrief
Transportspezifikation
Ursprungszeugnis
Verpackungsliste
Versandliste
Versandspezifikation
BG | Standortplanungs- und Standortorganisationsdokumente | Standortspezifikation für Personal
BH | Dokumente zum Änderungswesen | Änderungsmitteilung
Änderungsanforderung
BJ … BR | Reserviert für zukünftige Normung
BS | Objektschutzdokumente | Fluchtwegeplan
Notfallanweisung
Brandschutzplan
Lärmschutzplan
BT | Schulungsdokumente | Schulungsbeschreibung
BU … BY | Reserviert für zukünftige Normung
BZ | Frei für Anwender
C | Vertragliche und nichttechnische Dokumente
CA | Anfrage-, Kalkulations- und Angebotsdokumente | Anfrage
Kalkulationsblatt (kaufmännisch)
Angebot
Kaufabsichtserklärung
Akzept
CB | Genehmigungsdokumente | Genehmigungsantrag
Genehmigung
Lizenz
CC | Vertragliche Dokumente | Abnahmeprotokoll
Lieferbedingungen
Vertrag
CD | Bestell- und Lieferdokumente | Bestellung
Auftrag
Lieferschein
CE | Rechnungsdokumente | Rechnung
CF | Versicherungsdokumente | Versicherungspolice
Schadensmeldung
CG | Gewährleistungsdokumente | Garantieurkunde
CH | Gutachten | Gutachten
CJ … CY | Reserviert für zukünftige Normung
CZ | Frei für Anwender
D | Dokumente mit allgemeiner technischer Information
DA | Datenblätter | Datenblatt
Maßbild
DB | Erläuternde Dokumente | Systembeschreibung
Beschreibung der Anlagenstruktur
Beschreibung des Kennzeichnungssystems
Beschreibung der Dokumentationsstruktur
DC | Anleitungen und Handbücher | Bedienungsanleitung
Bedienungshandbuch
Herstellanleitung
Montageanleitung
Prüfanweisung
Wartungsanleitung
DD | Technische Berichte | Technischer Bericht
F&E Bericht
DE | Kataloge, Werbeschriften | Katalog
Produktprospekt
DF | Technische Veröffentlichungen | Technischer Fachaufsatz
DG … DY | Reserviert für zukünftige Normung
DZ | Frei für Anwender
E | Dokumente für technische Anforderungen und Auslegung
EA | Dokumente über gesetzliche Auflagen | Bauauflagen
Betriebsauflagen
Umweltauflagen
EB | Normen und Richtlinien | IEC-Norm
ISO-Norm
EC | Technische Spezifikations- / Anforderungsdokumente | Anforderungsspezifikation (Lastenheft)
Technische Spezifikation (Pflichtenheft)
Verbraucherliste
Komponentenliste
Geräteliste der Leittechnik
Messstellen- und Kriterienliste
Motoren- und Verbraucherliste
Prüfspezifikation
Materialspezifikation
ED | Dimensionierungsdokumente | Berechnungsblatt (technisch)
EE … EY | Reserviert für zukünftige Normung
EZ | Frei für Anwender
F | Funktionsbeschreibende Dokumente
FA | Funktionsübersichtsdokumente | Übersichtsschaltplan
Netzwerkkarte
Blockschaltplan
FB | Fließschemata | Grundfließschema
Verfahrensfließschema
Rohrleitungs- und Instrumentenfließschema
Betriebsstofffließschema
FC | Dokumente der MMS-Gestaltung (Mensch-Maschine-Schnittstelle) | Bildschirmlayout
FD | Reserviert für zukünftige Normung
FE | Funktionsbeschreibungen | Funktionsbeschreibung
FF | Funktionsschaltpläne | Funktionsschaltplan
Logik-Funktionsschaltplan
Funktionsplan
Ablaufdiagramm
FG … FN | Reserviert für zukünftige Normung
FP | Signalbeschreibungen | Signalliste
FQ | Einstellwertdokumente | Einstellwertliste
FR | Reserviert für zukünftige Normung
FS | Schaltkreisdokumente | Stromlaufplan
FT | Softwarespezifische Dokumente | Programmplan
Codeliste
Entwurfsbeschreibung
FU … FY | Reserviert für zukünftige Normung
FZ | Frei für Anwender
L | Ortsbezogene Dokumente
LA | Erschließungs- und Vermessungsdokumente | Geländeplan
LB | Erdbau- und Fundamentbaudokumente | Aushubplan
Fundamentzeichnung
LC | Rohbaudokumente | Bewehrungsplan
Statikplan
LD | Dokumente, die Orte an Standorten beschreiben | Lageplan
Installationszeichnung (Standort)
Anordnungsplan (Standort)
Installationsschaltplan (Standort)
Kabelwegezeichnung (Standort)
Erdungsplan
LE … LG | Reserviert für zukünftige Normung
LH | Orte in Gebäuden (Schiffen, Flugzeugen, etc.) beschreibende Dokumente | Gebäudezeichnung
Anordnungsplan (Gebäude)
Installationsschaltplan (Gebäude)
Kabelwegezeichnung (Gebäude)
Erdungszeichnung (Gebäude)
LJ … LT | Reserviert für zukünftige Normung
LU | Orte in/auf Einrichtungen beschreibende Dokumente | Gruppenzeichnung
Anordnungsplan (Einrichtung)
LV … LY | Reserviert für zukünftige Normung
LZ | Frei für Anwender
M | Verbindungsbeschreibende Dokumente
MA | Verbindungsbezogene Dokumente | Geräteverdrahtungsplan
Verbindungsplan
Anschlussplan
MB | Verkabelungs- und Rohrleitungsdokumente | Kabelplan
Kabelziehkarte
Rohrleitungsliste
MC … MY | Reserviert für zukünftige Normung
MZ | Frei für Anwender
P | Produktlisten
PA | Materiallisten | Materialliste
PB | Teilelisten | Teileliste
Ersatzteilliste
Schilderliste
PC | Stücklisten | Stückliste
PD | Produktlisten und Produkttypenlisten | Produktliste
Produkttypenliste
PE | Reserviert für zukünftige Normung
PF | Funktionslisten | Funktionsliste
PG … PK | Reserviert für zukünftige Normung
PL | Ortslisten | Ortsliste
PM … PY | Reserviert für zukünftige Normung
PZ | Frei für Anwender
Q | Qualitätsmanagementdokumente und Sicherheitsbeschreibende Dokumente
QA | Qualitätsmanagementdokumente | Qualitätshandbuch
Qualitätsplan
Qualitätsaufzeichnungen
Qualitätsleitfaden
Auditplan
Auditbericht
Korrekturmaßnahmenbericht
Abweichungsbericht
Konformitätserklärung
QB | Sicherheitsbeschreibende Dokumente | Sicherheitsstudie
Risikobewertung
QC | Qualitätsnachweisdokumente | Prüfbescheinigung
Materialzertifikat
Testbericht
Mängelbericht
QD … QY | Reserviert für zukünftige Normung
QZ | Frei für Anwender
T | Dokumente zur Beschreibung geometrischer Formen
TA | Entwurfszeichnung | Konzeptzeichnung
Entwurfszeichnung
TB | Konstruktionszeichnungen | Maßzeichnung
Schnittstellenzeichnung
Explosionsdarstellung
3D-Zeichnung
TC | Fertigungs- und Errichtungszeichnungen | Fertigungszeichnung
Bohrplan
Schweißplan
TD … TK | Reserviert für zukünftige Normung
TL | Anordnungsdokumente | Layoutzeichnung
TM … TY | Reserviert für zukünftige Normung
TZ | Frei für Anwender
W | Betriebliche Protokolle und Aufzeichnungen
WA | Einstellwertdokumente | Chargenrezept
WB … WS | Reserviert für zukünftige Normung
WT | Logbücher | Bedienungsprotokolle
Wartungs- und Änderungsprotokolle
Prüfprotokolle
WU … WY | Reserviert für zukünftige Normung
WZ | Frei für Anwender

## A2 Abkürzungsverzeichnis
Anhang 2: Abkürzungsverzeichnis
Abkürzung | Ausschreibung
AGM | Ausgleichsmaßnahme
ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz
AVV | Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
BauO | Bauordnung
BetrSichV | Betriebssicherheitsverordnung - "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln"
BImSchG | Bundesimmisionsschutzgesetz - "Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge"
BNA | Bundesnetzagentur
CE-Konformität | Conformité Européenne“ - „Europäische Konformität“
DCC | "document kind classification code" - Dokumentenartenkennzeichnung
DGUV-V3 | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung -Vorschrift 3
EltBauVO | Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen
EZE | Erzeugungseinheit
GÜ | Generalübernehmer
HS | Hochspannung
LBO | Landesbauordnung
MS | Mittelspannung
NIS | Notfallinformationssystem
PSA | Persönliche Schutzausrüstung
RAB 32 | Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen
SDL | Systemdienstleistung
SUB | Subunternehmer
TRBS | Technischen Regeln für Betriebssicherheit
UW | Umspannwerk
VFL-Prüfung | Very-Low-Frequency-Prüfung
VNB | Verteilnetzbetreiber
WEA | Windenergieanlage
ZÜS | Zugelassene Überwachungsstelle